# Лекция 07. Характеристики генератора. Потери и КПД

Модуль II. Синхронный генератор: установившиеся режимы

────────────────────────────────────────

## 1. Основные эксплуатационные характеристики

Работу генератора при автономной нагрузке описывают три характеристики (при n = const):

Внешняя: U(I) при I_в = const, cos φ = const.

Регулировочная: I_в(I) при U = const, cos φ = const.

Нагрузочная: U(I_в) при I = const, cos φ = const.

Все они — следствие реакции якоря (Лекция 4) и падения на X_d.

────────────────────────────────────────

## 2. Внешняя характеристика U(I)

Показывает, как меняется напряжение на зажимах при росте тока нагрузки и неизменном возбуждении. Форма зависит от характера нагрузки:

| Нагрузка | Поведение U(I) |

|----------|------------------|

| Индуктивная (cos φ < 1, отстающий) | U сильно падает (размагничивающая реакция + падение на X_d) |

| Активная (cos φ = 1) | U падает умеренно |

| Ёмкостная (опережающий) | U может расти (намагничивающая реакция) |

Номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки:

ΔU% = (E₀ − U_ном)/U_ном · 100%

Для индуктивной нагрузки ΔU% велико (десятки процентов) — поэтому генераторы снабжают автоматическими регуляторами возбуждения (АРВ).

Внешние характеристики U(I) при разных cos φ и постоянном возбуждении

────────────────────────────────────────

## 3. Регулировочная характеристика I_в(I)

Показывает, как нужно менять ток возбуждения, чтобы удержать напряжение постоянным при изменении нагрузки:

| Нагрузка | Поведение I_в(I) |

|----------|--------------------|

| Индуктивная | I_в приходится сильно увеличивать (компенсировать размагничивание) |

| Активная | I_в увеличивать умеренно |

| Ёмкостная | I_в можно уменьшать |

Это «зеркало» внешней характеристики: где напряжение проседает сильнее, там и подкачка возбуждения нужна больше.

────────────────────────────────────────

## 4. Нагрузочная характеристика

U(I_в) при постоянном токе нагрузки. Лежит ниже ХХХ (из-за падения на X_d и реакции якоря). Частный случай при I = I_ном, cos φ = 0 — индукционная нагрузочная характеристика, по которой строят характеристический треугольник Потье для оценки X_σ и реакции якоря.

────────────────────────────────────────

## 5. Потери и КПД

Потери в синхронном генераторе:

Электрические в обмотке якоря: P_эл = m·I²·R_a.

Потери на возбуждение: P_в = I_в²·R_в (+ потери в возбудителе).

Магнитные (в стали): на гистерезис и вихревые токи в сердечнике статора.

Механические: трение в подшипниках, вентиляция.

Добавочные: от высших гармоник и зубчатости.

КПД:

η = P₂ / P₁ = P₂ / (P₂ + ΣP)

где P₂ — отдаваемая электрическая мощность, ΣP — суммарные потери. У крупных генераторов η = 96…99%.

Максимум КПД достигается при нагрузке, где переменные потери (∝ I²) равны постоянным (магнитные + механические).

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Задача. Генератор отдаёт P₂ = 1000 кВт. Потери: якоря P_эл = 18 кВт, возбуждения P_в = 9 кВт, магнитные 8 кВт, механические 6 кВт, добавочные 3 кВт. Найти КПД.

Решение:

ΣP = 18 + 9 + 8 + 6 + 3 = 44 кВт

P₁ = P₂ + ΣP = 1000 + 44 = 1044 кВт

η = 1000 / 1044 ≈ 0.958 = 95.8%

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Внешняя характеристика U(I): индуктивная нагрузка сильно снижает U, ёмкостная может повышать.

Регулировочная I_в(I) — зеркальна внешней: для удержания U при индуктивной нагрузке возбуждение наращивают.

Номинальное изменение напряжения велико → нужен автоматический регулятор возбуждения.

КПД η = P₂/(P₂+ΣP); максимум при равенстве переменных и постоянных потерь; у крупных машин 96–99%.

## Вопросы для самоконтроля

Почему при ёмкостной нагрузке напряжение генератора может расти?

Как связаны внешняя и регулировочная характеристики?

Перечислите виды потерь и укажите, какие зависят от тока нагрузки.

При какой нагрузке КПД максимален и почему?

## Связанная лабораторная

Лаб02 — снятие внешних и регулировочных характеристик при разных cos φ.