# Лекция 09. Угловая характеристика, момент, устойчивость

Модуль III. Параллельная работа и синхронный двигатель

────────────────────────────────────────

## 1. Угол нагрузки θ

При работе на сеть напряжение U задано сетью, а положение ротора (а с ним и ЭДС E₀) может смещаться относительно вектора U. Угол между E₀ и U — угол нагрузки `θ` (угол мощности).

В режиме генератора E₀ опережает U (ротор «тянет» вперёд).

В режиме двигателя E₀ отстаёт от U (ротор «тянется» за полем).

При θ = 0 активная мощность не передаётся.

θ — это и есть пространственный сдвиг между полем ротора и результирующим полем; именно через него передаётся электромагнитный момент.

────────────────────────────────────────

## 2. Угловая характеристика мощности

### 2.1. Неявнополюсная машина

Из векторной диаграммы (R_a ≈ 0) активная мощность:

P = (m · U · E₀ / X_d) · sin θ

Это синусоида. Максимум при θ = 90°:

P_max = m · U · E₀ / X_d

### 2.2. Явнополюсная машина

Добавляется реактивная составляющая (Лекция 6):

P = (m·U·E₀/X_d)·sin θ + (m·U²/2)·(1/X_q − 1/X_d)·sin 2θ

Из-за слагаемого sin 2θ максимум смещается в область θ < 90° (обычно 70–80°), а кривая круче у начала координат.

Угловая характеристика P(θ): неявнополюсная (sin θ) и явнополюсная (с реактивной составляющей sin 2θ)

────────────────────────────────────────

## 3. Электромагнитный момент

Момент связан с мощностью через синхронную угловую скорость Ω:

M = P / Ω,   Ω = 2πf/p

Поэтому угловая характеристика момента M(θ) повторяет форму P(θ). Для неявнополюсной машины:

M = (m·U·E₀ / (Ω·X_d)) · sin θ = M_max · sin θ

────────────────────────────────────────

## 4. Статическая устойчивость

Машина работает в точке, где электромагнитный момент уравновешивает момент турбины (генератор) или нагрузки (двигатель). Устойчива ли эта точка?

На участке 0 < θ < 90° (неявнополюсная): при случайном увеличении θ момент растёт и возвращает машину назад → устойчиво.

При θ > 90°: рост θ ведёт к снижению момента → машина выпадает из синхронизма → неустойчиво.

Граница — `θ = 90°` (для неявнополюсной машины), где P = P_max.

### Коэффициент синхронизирующей мощности

Мера «жёсткости» удержания в синхронизме — производная:

P_синх = dP/dθ = (m·U·E₀/X_d)·cos θ

максимален при θ = 0;

обращается в ноль при θ = 90° (граница устойчивости).

Перегрузочная способность:

k_п = P_max / P_ном = 1 / sin θ_ном

Обычно θ_ном = 20…30°, что даёт k_п ≈ 2…3.

────────────────────────────────────────

## 5. Регулирование активной мощности

Чтобы генератор отдавал больше P, увеличивают момент первичного двигателя (турбины). Ротор уходит вперёд, угол θ растёт, P растёт по sin θ. Возбуждение при этом меняет в основном реактивную мощность, а не активную.

Если попытаться отдать P > P_max, машина выпадет из синхронизма — поэтому работают с запасом (θ_ном много меньше 90°).

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Задача. Неявнополюсный генератор: m = 3, U = 6000 В (фаза), E₀ = 8000 В, X_d = 8 Ом. Найти P_max, мощность при θ = 25° и перегрузочную способность.

Решение:

P_max = m·U·E₀/X_d = 3·6000·8000/8 = 18·10⁶ Вт = 18 МВт

P(25°) = 18·sin25° = 18·0.4226 ≈ 7.6 МВт

k_п = P_max/P_ном = 1/sin25° ≈ 2.37

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Активная мощность машины в сети: P = (mUE₀/X_d)·sin θ; P_max при θ = 90°.

Момент M = P/Ω повторяет форму угловой характеристики.

Устойчивая работа — на участке 0 < θ < 90°; граница θ = 90°.

Коэффициент синхронизирующей мощности dP/dθ = (mUE₀/X_d)cos θ падает до нуля на границе.

Активную мощность регулируют моментом турбины; θ_ном = 20…30° даёт запас k_п ≈ 2…3.

## Вопросы для самоконтроля

Что такое угол нагрузки и чем отличается его знак у генератора и двигателя?

Выведите P = (mUE₀/X_d)sin θ из векторной диаграммы.

Почему θ = 90° — граница статической устойчивости?

Как и чем регулируют активную мощность машины, работающей на сеть?

## Связанная лабораторная

Лаб04 — снятие угловой характеристики M(θ) и оценка устойчивости.