# Контрольное расчётное задание

Курс «Синхронные машины» · выполняется после Модуля II (Лекции 1–7)

────────────────────────────────────────

## Цель

Закрепить расчёт параметров и характеристик синхронного генератора: ЭДС, синхронное сопротивление, векторная диаграмма, угол нагрузки, мощность, номинальное изменение напряжения.

Вариант выбирается по номеру студента в журнале.

────────────────────────────────────────

## Состав задания

Для неявнополюсного синхронного генератора (если не указано иное), работающего на автономную нагрузку и затем на сеть, требуется:

Определить число пар полюсов p по частоте f и частоте вращения n (n = 60 f / p).

Рассчитать фазную ЭДС холостого хода E₀ = 4.44 f w k_об Φ.

По заданным ХХХ и ХКЗ определить синхронное сопротивление X_d и ОКЗ.

Построить векторную диаграмму для номинальной нагрузки при заданном cos φ; найти угол нагрузки θ.

Рассчитать угловую характеристику P(θ), максимальную мощность P_max и перегрузочную способность k_п.

Определить номинальное изменение напряжения ΔU% при сбросе нагрузки.

Сделать вывод о запасе статической устойчивости.

────────────────────────────────────────

## Таблица вариантов

| Вар. | S, кВ·А | U_л, В | f, Гц | n, об/мин | cos φ (инд.) | X_d, о.е. |

|------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|

| 1 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 0.80 | 1.0 |

| 2 | 160 | 400 | 50 | 1000 | 0.85 | 1.1 |

| 3 | 250 | 690 | 50 | 750 | 0.80 | 0.9 |

| 4 | 400 | 690 | 50 | 1500 | 0.90 | 1.2 |

| 5 | 630 | 6300 | 50 | 3000 | 0.80 | 1.4 |

| 6 | 1000 | 6300 | 50 | 1500 | 0.85 | 1.1 |

| 7 | 1600 | 6300 | 50 | 1000 | 0.80 | 1.0 |

| 8 | 2500 | 10500 | 50 | 750 | 0.90 | 0.8 |

Для всех вариантов принять R_a ≈ 0. Данные ХХХ/ХКЗ берутся из протокола Лаб01 (или задаются преподавателем). Обмоточные данные (w, k_об, Φ) — по варианту преподавателя либо принять k_об = 0.92.

────────────────────────────────────────

## Пример выполнения (образец)

Дано: S = 100 кВ·А, U_л = 400 В, f = 50 Гц, n = 1500 об/мин, cos φ = 0.8 (инд.), X_d = 1.0 о.е.

1. Число пар полюсов:

p = 60 f / n = 60·50 / 1500 = 2

2. Номинальные фазные величины:

U_ф = U_л/√3 = 400/1.732 = 231 В

I_ном = S/(√3·U_л) = 100000/(1.732·400) ≈ 144 А

Z_баз = U_ф/I_ном = 231/144 ≈ 1.6 Ом

X_d = X_d* · Z_баз = 1.0·1.6 = 1.6 Ом

3. ЭДС при номинальной нагрузке (E₀ = U + jI X_d, ток отстаёт на φ = 36.87°):

I = 144·(0.8 − j0.6) = 115.2 − j86.4  А

jI X_d = j·1.6·(115.2 − j86.4) = 138.2 + j184.3

E₀ = 231 + 138.2 + j184.3 = 369.2 + j184.3

|E₀| = √(369.2² + 184.3²) ≈ 412.6 В

4. Угол нагрузки:

θ = arctg(184.3 / 369.2) ≈ 26.5°

5. Угловая характеристика и перегрузка:

P_max = m U_ф E₀ / X_d = 3·231·412.6/1.6 ≈ 178.7 кВт

P_ном = S·cos φ = 100·0.8 = 80 кВт

k_п = P_max/P_ном ≈ 2.23   (или 1/sin θ ≈ 1/sin26.5° ≈ 2.24)

6. Номинальное изменение напряжения:

ΔU% = (E₀ − U_ф)/U_ф ·100% = (412.6 − 231)/231 ·100% ≈ 78.6%

(Большое значение типично для X_d* = 1.0 и индуктивной нагрузки → необходим АРВ.)

7. Вывод: запас по углу 90° − 26.5° = 63.5°, перегрузочная способность ≈ 2.2 — устойчивость обеспечена.

────────────────────────────────────────

## Требования к оформлению

Расчёт с формулами и подстановкой чисел.

Векторная диаграмма в масштабе.

График угловой характеристики P(θ) с отметкой рабочей точки и P_max.

Краткие выводы.

Рекомендуемый объём — 5–8 страниц.

## Критерии оценки

| Критерий | Вес |

|----------|-----|

| Корректность расчётов | 50% |

| Векторная диаграмма и график | 25% |

| Выводы и анализ устойчивости | 15% |

| Оформление | 10% |