# Лабораторная 03. Параллельная работа с сетью. U-образные характеристики

Тема: Синхронизация генератора с сетью, регулирование активной и реактивной мощности, снятие U-образных характеристик.

Закрепляет лекции: 08–10.

## Цель

Освоить точную синхронизацию генератора с «бесконечной шиной»; показать, что активная мощность регулируется моментом турбины, а реактивная — возбуждением; снять U-образную характеристику I_a(I_в) при P = const.

## Теория и расчёт (выполнить до симуляции)

Условия синхронизации: U_г = U_с, f_г = f_с, совпадение фаз и порядка чередования.

После синхронизации:

P = (m·U·E₀/X_d)·sin θ      — регулируется моментом турбины

Q                            — регулируется током возбуждения

U-образная характеристика: минимум тока статора при cos φ = 1 (нормальное возбуждение).

Дано: генератор из Лаб01; сеть U_л = 400 В, f = 50 Гц («бесконечная шина»).

────────────────────────────────────────

## Часть A. Синхронизация (Simulink)

### A1. Схема

Synchronous Machine + powergui (Continuous).

Сеть: Three-Phase Source (большая мощность, малое внутреннее сопротивление).

Three-Phase Breaker между генератором и сетью.

Привод вала: Pm (механическая мощность/момент) — регулируемый.

Возбуждение Vf — регулируемое.

Блок синхронизации/измерения: V_abc генератора и сети, измерение разности фаз; Power (3ph, Instantaneous) → P, Q.

### A2. Процедура синхронизации

Разогнать машину до синхронной скорости, выставить U_г = U_с возбуждением.

Дождаться совпадения частоты и фазы (наблюдать по осциллографу напряжений или синхроноскопу).

Замкнуть Breaker в момент совпадения. Убедиться, что бросок тока минимален.

Зафиксировать режим: P ≈ 0, Q ≈ 0, θ ≈ 0.

### A3. Регулирование P и Q

Увеличивая Pm (момент турбины), наблюдать рост P и угла θ (при почти неизменном Q).

Возвращая Pm, меняя Vf, наблюдать изменение Q при почти неизменном P.

────────────────────────────────────────

## Часть B. U-образная характеристика

Установить фиксированную активную мощность P = const (моментом турбины), например P ≈ 0.5·P_ном.

Менять ток возбуждения I_в ступенями от недо- до перевозбуждения.

Для каждого I_в записывать ток статора I_a и cos φ (знак Q).

Повторить для P ≈ 0 (режим компенсатора) и P ≈ 0.8·P_ном.

### Таблица U-образной характеристики

| I_в, А | ... | ... | (cos φ=1) | ... | ... |

|----------|-----|-----|-----------|-----|-----|

| I_a, А (P=0) | | | | | |

| I_a, А (P=0.5) | | | | | |

| I_a, А (P=0.8) | | | | | |

| режим | недовозб. | | норм. | | перевозб. |

────────────────────────────────────────

## Таблица результатов

| Воздействие | Что менялось | Что почти не менялось |

|-------------|--------------|------------------------|

| ↑ момент турбины Pm | P, угол θ | Q |

| ↑ ток возбуждения I_в | Q (выдача) | P |

| ↓ ток возбуждения I_в | Q (потребление) | P |

────────────────────────────────────────

## Дополнительное задание

Построить семейство U-образных характеристик для трёх значений P на одном графике; отметить линию cos φ = 1.

Найти границу устойчивости при недовозбуждении (когда машина близка к выпадению из синхронизма).

## Контрольные вопросы

Какие условия должны выполняться для включения в сеть и что будет при их нарушении?

Почему после синхронизации P ≈ 0?

Чем регулируется активная, а чем — реактивная мощность?

Почему минимум U-образной характеристики соответствует cos φ = 1?

## Форма отчёта

Цель → условия синхронизации → схема модели → осциллограммы синхронизации → опыты регулирования P и Q → таблица U-образных характеристик → графики → доп. задание → выводы.