# Лекция 05. Векторная диаграмма. Характеристики ХХ и КЗ

Модуль II. Синхронный генератор: установившиеся режимы

────────────────────────────────────────

## 1. Векторная диаграмма неявнополюсного генератора

Опираемся на уравнение E₀ = U + j·I·X_d (при R_a ≈ 0). Построение для индуктивной нагрузки:

Откладываем вектор напряжения U (по горизонтали).

Под углом φ к U откладываем ток I (отстаёт при индуктивной нагрузке).

Прибавляем к U вектор j·I·X_d, опережающий ток на 90°.

Сумма даёт ЭДС E₀; угол между E₀ и U — это угол нагрузки `θ`.

Смысл угла `θ`: он определяет передаваемую мощность (Лекция 9). При холостом ходе θ = 0; под нагрузкой E₀ опережает U.

Если учесть R_a, добавляется ещё вектор I·R_a, совпадающий по направлению с током.

────────────────────────────────────────

## 2. Характеристика холостого хода (ХХХ)

ХХХ — зависимость ЭДС от тока возбуждения при холостом ходе (I = 0) и номинальной частоте вращения:

E₀ = f(I_в)   при   I = 0,  n = const

Свойства:

начальный участок линеен: E₀ ∝ I_в (магнитопровод не насыщен);

далее кривая загибается из-за насыщения стали;

по сути это магнитная характеристика машины (повторяет кривую намагничивания).

ХХХ — общая для генераторного и двигательного режимов; снимается экспериментально (Лаб01).

────────────────────────────────────────

## 3. Характеристика короткого замыкания (ХКЗ)

ХКЗ — зависимость тока якоря от тока возбуждения при замкнутых накоротко зажимах статора:

I_к = f(I_в)   при   U = 0,  n = const

Свойства:

характеристика линейна;

причина линейности: при КЗ U = 0, и почти вся ЭДС уравновешивается падением на X_d: E₀ ≈ I_к·X_d. Ток якоря большой и сильно размагничивает машину, поэтому магнитопровод не насыщается — машина работает на линейном (ненасыщенном) участке.

────────────────────────────────────────

## 4. Определение синхронного сопротивления X_d

Совмещая ХХХ и ХКЗ, находят X_d. При одном и том же токе возбуждения I_в:

по ХХХ берут ЭДС E₀;

по ХКЗ берут ток КЗ I_к.

Тогда (ненасыщенное значение):

X_d = E₀ / I_к

Поскольку ХХХ нелинейна, различают:

ненасыщенное X_d — по продолжению линейного участка ХХХ;

насыщенное X_d — по фактической ЭДС вблизи номинала.

Насыщенное значение меньше ненасыщенного.

────────────────────────────────────────

## 5. Отношение короткого замыкания (ОКЗ)

ОКЗ (КОКЗ) — важный безразмерный параметр:

ОКЗ = I_в0 / I_вк

где:

I_в0 — ток возбуждения, дающий по ХХХ номинальное напряжение U_ном;

I_вк — ток возбуждения, дающий по ХКЗ номинальный ток якоря I_ном.

Приближённо ОКЗ обратно пропорционально X_d (в относительных единицах): ОКЗ ≈ 1 / X_d*.

Смысл:

большое ОКЗ (0.7–1.0) → малое X_d → меньшее изменение напряжения, лучшая устойчивость, но больше габариты и стоимость (характерно для гидрогенераторов);

малое ОКЗ (0.4–0.7) → большое X_d → компактнее, но хуже устойчивость (турбогенераторы).

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

Задача. При токе возбуждения I_в = 100 А: по ХХХ E₀ = 6600 В (фазная), по ХКЗ I_к = 825 А. Номинальные данные фазы: U_ном = 6000 В, I_ном = 750 А. Найти X_d и оценить ОКЗ.

Решение:

X_d = E₀ / I_к = 6600 / 825 = 8 Ом

В относительных единицах: Z_баз = U_ном / I_ном = 6000 / 750 = 8 Ом, значит X_d* = 8/8 = 1.0.

ОКЗ ≈ 1 / X_d* = 1.0

Машина с хорошим запасом устойчивости (типично для гидрогенератора).

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Векторная диаграмма строится по E₀ = U + jI X_d; угол между E₀ и U — угол нагрузки θ.

ХХХ E₀(I_в) нелинейна из-за насыщения; ХКЗ I_к(I_в) линейна (машина не насыщена).

X_d = E₀ / I_к при одинаковом I_в; различают насыщенное и ненасыщенное значения.

ОКЗ ≈ 1/X_d* характеризует устойчивость и габариты машины.

## Вопросы для самоконтроля

Почему ХКЗ линейна, а ХХХ — нет?

Как по ХХХ и ХКЗ определить X_d?

Что физически означает большое и малое ОКЗ?

Постройте векторную диаграмму генератора для ёмкостной нагрузки.

## Связанная лабораторная

Лаб01 — снятие ХХХ и ХКЗ, определение X_d и ОКЗ в Simulink.