# Лекция 08. Параллельная работа с сетью

Модуль III. Параллельная работа и синхронный двигатель

────────────────────────────────────────

## 1. Зачем параллельная работа

В реальной энергосистеме сотни генераторов работают на общую сеть параллельно. Это даёт:

резервирование и надёжность (отказ одной машины не гасит систему);

гибкость нагрузки (можно подключать/отключать машины по графику);

экономичность (каждая машина — в оптимальном режиме).

Сеть большой мощности считают бесконечно мощной шиной: её напряжение U_с и частота f_с постоянны и не зависят от одной подключаемой машины.

────────────────────────────────────────

## 2. Условия включения на параллельную работу

Чтобы подключить генератор к сети без броска тока, в момент включения должны совпасть:

Действующее значение напряжения генератора и сети: U_г = U_с.

Частота: f_г = f_с.

Порядок чередования фаз (одинаковый).

Фаза напряжений (совпадение по фазе в момент включения).

Если условия нарушены — возникает уравнительный ток, удар по валу, возможно повреждение машины и срабатывание защит.

────────────────────────────────────────

## 3. Способы синхронизации

### 3.1. Точная синхронизация

Генератор разгоняют до близкой к синхронной частоты, регулируют возбуждение до U_г = U_с, и в момент совпадения фаз включают выключатель.

Контроль момента включения:

Ламповый метод «на погасание»: лампы между фазами генератора и сети гаснут, когда напряжения совпадают по фазе → включают в момент темноты.

Ламповый метод «на вращение огня» и синхроноскоп — показывают разность фаз и частот.

### 3.2. Самосинхронизация

Невозбуждённый генератор разгоняют до частоты, близкой к синхронной (скольжение ≤ 2–3%), включают в сеть, затем сразу подают возбуждение. Машина сама втягивается в синхронизм. Проще и быстрее точной синхронизации, но сопровождается переходным броском тока (допустимым). Применяют в аварийных ситуациях и на ГЭС.

────────────────────────────────────────

## 4. Что нарушается при невыполнении условий

| Нарушено условие | Последствие |

|------------------|-------------|

| U_г ≠ U_с | уравнительный ток, в основном реактивный (обмен реактивной мощностью) |

| f_г ≠ f_с | биения, периодические броски тока и момента |

| Разный порядок фаз | недопустимо: огромный ток, как при КЗ |

| Сдвиг по фазе в момент включения | ударный ток и механический удар по валу |

────────────────────────────────────────

## 5. Поведение машины после синхронизации

Сразу после точной синхронизации генератор работает «в линию»: ток ≈ 0, мощность не отдаётся (θ = 0). Чтобы машина начала отдавать мощность, нужно воздействовать на неё извне:

Увеличить момент турбины (подачу пара/воды) → ротор стремится уйти вперёд, угол θ растёт, машина отдаёт активную мощность P.

Увеличить ток возбуждения → машина отдаёт реактивную мощность Q (перевозбуждение), как ёмкость для сети.

Уменьшить ток возбуждения → машина потребляет реактивную мощность (недовозбуждение).

Таким образом, активной мощностью управляет турбина, а реактивной — возбуждение. Это ключевой принцип (подробно P — Лекция 9, Q — Лекция 10).

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример (оценка уравнительного тока)

Задача. При синхронизации U_г превышает U_с на ΔU = 200 В (по фазе). Синхронное сопротивление X_d = 8 Ом, R_a ≈ 0. Оценить уравнительный ток.

Решение. Разность напряжений приложена к сумме сопротивлений (машина + сеть). Если сеть «бесконечной мощности» (X_с ≈ 0):

I_ур ≈ ΔU / X_d = 200 / 8 = 25 А

Этот ток почти чисто реактивный (отстаёт на 90°) и стремится выровнять напряжения. При нарушении фазы или порядка чередования ток был бы во много раз больше.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Параллельная работа повышает надёжность, гибкость и экономичность энергосистемы.

Сеть большой мощности — «бесконечная шина»: U_с, f_с постоянны.

Условия включения: равенство напряжений, частот, совпадение фазы и порядка чередования фаз.

Способы: точная синхронизация (лампы, синхроноскоп) и самосинхронизация.

После синхронизации: P регулируется турбиной, Q — возбуждением.

## Вопросы для самоконтроля

Какие четыре условия нужно выполнить для включения генератора в сеть?

Что произойдёт при неправильном порядке чередования фаз?

Чем самосинхронизация отличается от точной синхронизации?

Чем регулируют активную, а чем — реактивную мощность машины в сети?

## Связанная лабораторная

Лаб03 — синхронизация генератора с сетью и регулирование P/Q.