# Лекция 11. Синхронный двигатель

Модуль III. Параллельная работа и синхронный двигатель

────────────────────────────────────────

## 1. Принцип работы в двигательном режиме

Синхронная машина обратима: если к статору подвести трёхфазное напряжение, вращающееся поле статора «увлекает» возбуждённый ротор, и тот вращается синхронно с полем. На валу развивается механический момент.

Отличие от генератора по векторной диаграмме: ЭДС E₀ теперь отстаёт от напряжения U на угол θ, а ток статора в основном потребляется из сети. Уравнение фазы:

U = E₀ + j·I·X_d   (неявнополюсная, R_a ≈ 0)

Главное достоинство: частота вращения строго постоянна (n = 60f/p) и не зависит от нагрузки — пока момент не превысит максимальный.

────────────────────────────────────────

## 2. Угловая характеристика двигателя

Электромагнитный момент:

M = (m·U·E₀ / (Ω·X_d)) · sin θ = M_max · sin θ

При росте нагрузки на валу угол θ увеличивается, момент растёт. Устойчивая работа — при 0 < θ < 90°. Если момент нагрузки превысит M_max, двигатель выпадает из синхронизма и останавливается.

Перегрузочная способность k_п = M_max/M_ном ≈ 2…3; её можно повысить, увеличив возбуждение (растёт E₀, а с ним M_max).

────────────────────────────────────────

## 3. Проблема пуска

При прямом включении в сеть поле статора сразу вращается с синхронной скоростью (3000 об/мин при p=1), а ротор неподвижен. Момент знакопеременный, средний момент ≈ 0 → двигатель сам не запускается.

Нужны специальные способы пуска.

────────────────────────────────────────

## 4. Способы пуска

### 4.1. Асинхронный пуск (основной)

В полюсные наконечники ротора закладывают пусковую (демпферную) обмотку типа «беличья клетка». При включении машина разгоняется как асинхронный двигатель за счёт момента от этой обмотки. Достигнув скорости, близкой к синхронной (скольжение 2–5%), подают возбуждение — ротор втягивается в синхронизм.

Обмотку возбуждения при пуске замыкают на разрядный резистор (защита от перенапряжения).

### 4.2. Частотный пуск

Двигатель питают от преобразователя частоты: частоту плавно поднимают от нуля, ротор всё время вращается синхронно с медленно ускоряющимся полем. Применяется в современных регулируемых приводах; не требует пусковой обмотки.

### 4.3. Пуск от вспомогательного двигателя

Разгон отдельным разгонным двигателем до синхронной скорости, затем синхронизация с сетью. Применяется редко (для мощных машин).

────────────────────────────────────────

## 5. Регулирование cos φ двигателя

Как и у генератора, реактивную мощность двигателя регулируют возбуждением (U-образные характеристики справедливы и здесь):

перевозбуждённый двигатель отдаёт Q в сеть → работает с опережающим cos φ;

это позволяет использовать синхронные двигатели для компенсации реактивной мощности предприятия, разгружая сеть.

В этом важное преимущество перед асинхронным двигателем, который всегда потребляет реактивную мощность.

────────────────────────────────────────

## 6. Области применения и сравнение

Применение: мощные приводы с постоянной скоростью — насосы, компрессоры, вентиляторы, мельницы, дробилки, прокатные станы.

| Свойство | Синхронный двигатель | Асинхронный двигатель |

|----------|----------------------|------------------------|

| Скорость | строго постоянна | падает с нагрузкой (скольжение) |

| cos φ | регулируется, может быть опережающим | всегда отстающий |

| Пуск | сложный (нужны спецмеры) | простой (прямой) |

| Конструкция | сложнее (возбуждение) | проще |

Численный пример. Двигатель: m=3, U=380 В (фаза), E₀=400 В, X_d=2 Ом, Ω=157 рад/с (p=1, 50 Гц). Найти M_max.

M_max = m·U·E₀/(Ω·X_d) = 3·380·400/(157·2) = 456000/314 ≈ 1452 Н·м

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

В двигательном режиме E₀ отстаёт от U; скорость строго синхронна.

Момент M = M_max·sin θ; устойчивость при 0 < θ < 90°.

Прямой пуск невозможен; основной способ — асинхронный пуск с демпферной обмоткой, современный — частотный.

Возбуждением регулируют cos φ; перевозбуждённый двигатель отдаёт Q (компенсация).

Применяется в мощных приводах с постоянной скоростью.

## Вопросы для самоконтроля

Почему синхронный двигатель не запускается прямым включением?

Опишите асинхронный пуск с втягиванием в синхронизм.

Как двигателем регулируют cos φ и зачем это нужно предприятию?

В чём преимущества и недостатки синхронного двигателя перед асинхронным?

## Связанная лабораторная

Лаб04 — синхронный двигатель: угловая характеристика и момент.